Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

p. Václav Žák

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Věc: vyjádření k oznámení						Mníšek pod Brdy ...1. 2012

Vaše č. j. 236300/2011/KUSK

Vaše sp. zn. SZ_223108/2011/KUSK/3

Město Mníšek pod Brdy, jako dotčený samosprávní celek, obdrželo od Krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, žádost o sdělení stanoviska města k záměru „Rekonstrukce uhelné kotelny na energetickou centrálu“ předkládanou zadavatelem - společností UVR Mníšek pod Brdy, a.s.

Po prostudování předložené dokumentace k oznámení záměru zpracovaném TESO Ostrava spol. s r.o. je město Mníšek pod Brdy přesvědčeno, že hlavním cílem záměru je především realizace spalovny komunálních odpadů umístěné do prázdných objektů bývalé uhelné kotelny, odsiřování a skládky uhlí, z nichž v roce 1999 bylo veškeré technologické zařízení sešrotováno v takové míře, že z těchto objektů kotelny nebylo od uvedené doby vytápění areálu obnoveno. Název záměru proto považujeme za zavádějící, neboť z bývalé uhelné kotelny je v současné době pouze železobetonová stavba a to ještě ve velmi špatném stavu.

K  záměru popsaném v předloženém oznámení má město následující připomínky:

- v doplněném textu oznámení se uvádí, že palivem bude palivo vyrobené ze směsného komunálního odpadu metodou mechanicko-biologické úpravy v předpokládaném množství 20 tis. tun; podle bilance materiálových toků uvedených v oznámení Ekologické centrum Mníšek pod Brdy – I. etapa bude ze vstupního množství 30 tis. tun směsného komunálního odpadu získáno v MBU pouze 16,3 tis. tun paliva a dále bude na drticí a třídící lince, která je součástí technologie MBU zpracováván blíže nespecifikovaný průmyslový a živnostenský odpad v množství 10 tis. tun a tato směs by měla být vstupní surovinou pro spoluspalování v cementárně. Pro EC se předpokládá pravděpodobně směs v množství 9,8 tis. tun.

- plánovaná spotřeba vody pro EC je 1170 m3, spotřeba technologické vody MBU má být 120 m3 a potřeba vody pro sociální účely MBU pak 2 200 m3, přičemž počty potřebných zaměstnanců pro EC oznámení neuvádí. Plánovaná potřeba vody má být kryta z vodovodní sítě města; město Mníšek pod Brdy upozorňuje, že kapacita vodních zdrojů je z hlediska budoucího zásobování obyvatel regionu pitnou vodou na hranici. Využití vrtů na pozemku před areálem UVR je nepravděpodobný, neboť tyto vrty leží v II. ochranném pásmu zdrojů pitné vody pro město a zároveň leží ve směru proudění podzemní vody.

- část tepla vzniklého v EC má být použito k vytápění objektů areálu. Toto však není v souladu se záměry prezentovanými v oznámení Ekologické centrum Mníšek pod Brdy – I. Etapa          ( olejová kotelna v budově laboratoří, sahary na zemní plyn v provozu MBU )

- porovnávání emisí původní uhelné kotelny v rozptylové studii, která není v provozu již 12 let a jak text uvádí, nebude jako uhelná ani v budoucnosti realizována, je stejně zavádějící jako je název záměru.

- K velmi stručnému popisu technologie oznámení namátkou uvádíme:

- ve směsném komunálním odpadu jsou prokazatelně výrobky nebo jejich částí obsahující halogenované organické sloučeniny ( PVC, léky, pesticidy a další nebezpečné odpady), které na vstupu do technologie MBU ani při výstupu nebudou odstraněny. Teplota v dohořívací komoře 850 0C je proto nedostatečná

- je nutné vzít v úvahu, že oznámením uvedené palivo nebude palivem splňujícím parametry výrobku, ale bude se jednat stále o nestejnorodé odpady, i když částečně upravené, znečištěné různými složkami nebezpečných odpadů

- nejsou uvedeny druhy průmyslových a živnostenských odpadů, které budou drceny a budou součástí vstupní suroviny EC

- není popsán postup kontroly vstupního paliva do EC z hlediska obsahu těžkých kovů a halogenů

- oznámení neobsahuje údaj o typu a množství podpůrného paliva potřebného pro zapálení vstupního paliva a ke stabilizaci procesu hoření

- není proveden popis kontroly procesu spalování a měření kvality spalin; stejně tak i údaj o sledovaných parametrech ve spalinách

- chybí popis jak bude zajištěno opatření k zabránění spalování jiných druhů odpadů než těch, které se vyrobí ze směsného komunálního odpadu v MBU

- nejsou popsána opatření zabraňující možné zahoření paliva ve skladu

- není uvedeno množství vznikajících odpadů a popis následného nakládání s nimi

- není zřejmé co znamená dodatečné vstřikování aktivního uhlí do proudu spalin

- nejsou uvedeny reference s provozem uvedené technologie suchého čištění spalin

- oznámení jako takové postrádá bilance o vstupech a výstupech, kvalitě vstupní suroviny, stejně tak i detailní popis technologických strojů a zařízení

- neuvedeny jsou počty a kvalifikace pracovníků EC

Město Mníšek pod Brdy považuje předložené oznámení Rekonstrukce uhelné kotelny na energetickou centrálu zadavatele UVR a.s. za nedostatečné, neboť popis technologie byl proveden pouze povrchně, text neobsahuje řadu základních údajů, které by dokumentovaly bezpečný provoz zařízení. Zároveň lze i vyvodit, že nebudou použita ověřená zařízení a technologie.

I když rozptylová studie ve svém závěru uvádí, že příspěvky znečišťujících látek z provozu EC budou minimální, je logické, že i tak dojde k dalšímu nárustu znečišťujících látek do ovzduší nejen na katastru Mníšek pod Brdy, ale i na katastrech dalších obcí ( Řitka, Líšnice, Čísovice, Bojov, Kytín ).

Vzhledem k tomu, že uvedený záměr svým rozsahem významně ovlivní životní prostředí v Mníšku pod Brdy, ale i v dalších obcích mníšeckého regionu, požaduje město Mníšek pod Brdy, aby

tento 			záměr byl nadále posouzen ve smyslu zákona.

Zároveň považujeme za nutné, aby do dalšího posuzovaní záměru byly zařazeny i obce Mníšeckého regionu, jichž se záměr z pohledu znečišťování ovzduší dotkne.

S pozdravem

Ing. Petr Digrín, PhD.

starosta města